- 12 -

- снимите  защитную  смазку;

- обезжирьте  протиркой  чистой  ветошью,  смоченной  в  бензине  или  уайт-спирите;

- просушите  на  воздухе  или  протрите  насухо  ветошью;

- нанесите  равномерным  слоем  смазку.

7.5. Гарантийный срок эксплуатации  - 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более пяти с половиной лет с даты  отгрузки изготовителем.

- Упаковка,  транспортирование  и  хранение.

  - Разъединители  упаковываются  и  транспортируются  в  собранном  виде.

  - Разъединители  упаковываются  в  деревянные  ящики  или  обрешетки  так,  чтобы  изоляторы  и  другие  части  разъединителей  и  их  покрытия  были  защищены  от  механических  повреждений.  Крепление  разъединителей  в  ящике  или  обрешетке  должно  исключать  их  движение  внутри  ящика  при  транспортировании.

  - Транспортирование  разъединителей  может  производиться  любым  видом  транспорта  с  соблюдением  всех  предосторожностей  при  перевозке  бьющихся  грузов.  Во  время  транспортирования  и  при  погрузочно-разгрузочных  работах  необходимо  обеспечить  полную  сохранность  упаковки.

  - Условия  хранения  изделий:  с  момента  прибытия  на  место  установки  и  до  монтажа  разъединители  и  привода  должны  храниться  в  месте,  обеспечивающем  защиту  от  поверхностных  вод.

  - Хранение  разъединителей  вместе  с  химикатами  ВОСПРЕЩАЕТСЯ.

# РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ

# серии РЛНД-1-10Б

с приводом

##### ПРНЗ-10 УХЛ1

техническое  описание

с    общим  видом

и  установочными  размерами

- 2 -

СОДЕРЖАНИЕ.

| 1.Назначение и технические данные | 3 |
| --- | --- |
| 2.Состав оборудования | 4 |
| 3.Устройство и работа | 5 |
| 4.Указание мер безопасности | 9 |
| 5.Указания по монтажу | 9 |
| 6.Указания по эксплуатации | 11 |
| 7.Консервация | 11 |
| 8.Упаковка, транспортирование и хранение | 12 |

- 11 -

образом,  чтобы  отвод  их  осуществлялся  с нижней плоскости контактного вывода.  Заземление разъединителя  и  привода  осуществляется  специальными  проводниками,  обеспечивающими  нормальное  прохождение  токов  короткого  замыкания  (табл. 1).

5.13. После  окончания  монтажа  проверьте  затяжку  всех  болтовых  соединений,  произведите  контрольные  включения  и  отключения, проверьте  работу  привода  и его фиксацию.

5.14. Произведите  зачистку  и  покраску  монтажных  швов,  а  также  восстановите  лакокрасочные  покрытия,  поврежденные  при  монтаже,  смажьте  контактные  и  трущиеся  соединения.

- Указания  по  эксплуатации.

6.1. Перед  включением  разъединителя  в  сеть  выполните  следующее:

- Проверьте чистоту поверхности изоляторов, убедитесь в отсутствии  трещин  и  сколов;

- проверьте  затяжку  резьбовых  соединений;

- проверьте  наличие  смазки  на  трущихся  частях  разъединителя  и  привода;

- проверьте  схему  и  напряжение  блокировочных  цепей  КСА  (при  их  наличии);

- произведите  несколько  контрольных  включений  и  отключений  разъединителя  с  целью  проверки  правильности  вхождения  в  контакт.

7. Консервация.

7.1. Контактные  поверхности,  металлические  части  с  гальваническим  покрытием в изделиях имеют  антикоррозийное  защитное  покрытие  консервационным  маслом  К-17  ГОСТ 10877.

7.2. Для разъединителей и приводов  гарантийный  срок действия  консервации  -  12  месяцев.

7.3. По  истечении  гарантийного  срока  действия  консервации  изделия  должны  подвергаться  осмотру и,  при  необходимости,  переконсервации.

7.4. Переконсервация  выполняется  в  следующем  порядке:

- 10 -

5.5. Осмотрите  разъединитель и привод, проверьте целостность изоляторов, состояние лакокрасочных покрытий,  прочность  болтовых  соединений.

5.6. При  наличии  повреждений,  которые  невозможно  устранить  на  месте,  составьте  акт  и  сообщите  об  этом  предприятию-изготовителю.

5.7. Разъединитель  должен  устанавливаться горизонтально.  Допускается  установка  с отклонением от вертикали до 200 без  излома  оси  «разъединитель-привод».

  - Установите  и  предварительно  закрепите  на  подготовленные  для  монтажа  конструкции  разъединитель  и  привод  (без  соединения  между  собой)  в  соответствии  с  рис.  1.

  - При включении  разъединителя  убедитесь  в  том,  что  перекрытие главных  ножей  составляет  L=12-14 мм  при  наличии  тяжения.  Этот  размер  достигается  перемещением  неповоротных  изоляторов  или контактных ножей.

  - Проверьте  контактное  нажатие  главной  токоведущей  системы  при  отключенных  главных  ножах  разъединителя.  Проверку  производите  приложением вытягивающего  усилия  вдоль  оси  разъемного  контакта  (рис. 1) отрезком  медной  шины  толщиной,  равной  толщине  ножа,  вставленным  в  разъемный  контакт.  Это усилие  в  смазанном  контакте  должно  быть  58-78 Н  (6-8 кгс).  Произведите  пробные  операции  включения  и  отключения.

  - Соедините  привод  с  валом  управления главными  ножами  разъединителя.  Поворотом  ручки  привода  отключите  и включите главные  ножи  разъединителя. Соедините привод с рычагом управления ножом заземления. Поворотом рукояток привода 3 – 4 раза, отключите и включите главные ножи разъединителя и ножа заземления. Проверьте и при необходимости отрегулируйте тягами одновременность включения всех контактов. Расхождение не должно превышать  3 мм. При  этом  перекрытие  ножей  должно  быть  12-14 мм  при  наличии  тяжения.  Операцию  повторите  3-5  раз. Рукоятки  привода  должны  каждый  раз  фиксироваться  в  крайних  положениях  («включено-отключено»).

5.12. Подсоедините  шлейфы  к  контактным  выводам –5  (рис. 1)  токоведущей  системы  разъединителя,  причем  крепление  шлейфов  к контактным выводам неподвижной  колонки  осуществляется  таким

- 3 -

1. Назначение  и  технические  данные.

  - Разъединитель  наружной установки  серии  РЛНД-1-10Б с приводом  ПРНЗ-10 УХЛ1  предназначен  для  включения  и  отключения  под  напряжением  обесточенных  участков  цепи  высокого  напряжения..

  - Разъединитель изготавливается в  исполнении  У  категории 1 по ГОСТ 15150, что подразумевает следующие условия эксплуатации:

- температура  окружающего  воздуха  от  -40 до  +40 0C;

- скорость  ветра  при  гололеде  не  более  15  м/сек;

- скорость  ветра  без  гололеда  не  более  40  м/сек;

- высота  над  уровнем  моря  не  более  1000м.

  - Основные  технические  данные  разъединителя  приведены  в  таблице  1.

Таблица  1.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ Наибольшее рабочее напряжение, кВ Номинальный ток, А Амплитуда предельного сквозного тока, кА Предельный ток термической стойкости, кА Время протекания тока термической стойкости для главных ножей, сек Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не более, Н Длина пути утечки внешней изоляции, см | 10 12 200;400;630 25 10 3 200 Не менее 30 |

  - Разъединитель  РЛНД-1-10Б допускает  20%-ную  к  номинальному  току  длительную  перегрузку  при  температуре  окружающего  воздуха до +40 0С.

  - Электрическое сопротивление главных цепей – не более

8х10-6Ом.

  - Проникновение внутрь оболочки пыли не предотвращено полностью. Однако пыль не может проникать в количестве, достаточном для нарушения работы изделия.

- 4 -

  - Нож заземления разъединителя по механической износостойкости выдерживает при отсутствии напряжения 1000 рабочих циклов (включение – произвольная пауза – отключение).

  - Класс разъединителя по механической износостойкости – М2 по ГОСТ Р 52726-2007.

  - В  условном  обозначении  разъединителя  принято:

Р  -  разъединитель;

Л  -  линейный;

Н  -  наружной  установки;

Д  -  разъединитель  имеет две опорно-изоляционные  колонки;

1  -   разъединитель имеет один нож заземления;

10  -  номинальное  напряжение,  кВ;

Б  -  усиленное  исполнение  изоляции;

200; 400; 630  -  номинальный  ток,  А;

У  -  климатическое  исполнение;

1  -  категория  размещения.

  - Габаритные, установочные и присоединительные размеры должны соответствовать указанным на рис. 1.

  - Управление  разъединителем  осуществляется  ручным  приводом  типа  ПРНЗ-10 УХЛ1.

  - Поставляемые  заводом  разъединители  совершенствуются,  поэтому  возможны  незначительные  конструктивные  отклонения от данной  инструкции.

2. Состав оборудования.

  - Разъединитель серии РЛНД-1-10Б выпускается  предприятием в трехполюсном и двухполюсном исполнении с межцентровым расстоянием 400 и 500 мм. Двухполюсное исполнение разъединителя серии РЛНД-1-10Б является частью трехполюсного. При этом длина рамы  разъединителя составляет 600мм; число изоляторов – 4 шт. В остальном двухполюсный разъединитель полностью соответствует настоящему техническому описанию.

  - На данном разъединителе вместо керамических изоляторов С4-80 II УХЛ1 (рис.1, п.1) могут быть установлены полимерные изоляторы типа ИОСК 4/10 II-1УХЛ1.

- 9 -

4. Указание  мер  безопасности.

4.1. При  монтаже  и  эксплуатации  разъединителя  и  привода,  при  осмотрах  и  ремонте  необходимо  соблюдать  «Правила  технической  эксплуатации  электроустановок»  и  «Правила  техники  безопасности  при  эксплуатации  электроустановок  электрических станций  и  подстанций».

4.2. При  монтажных  работах  необходимо  соблюдать  требования безопасности  по  подъему  и  монтажу  изделий  на  высоте.

4.3. Разъединитель  и  привод  должны  быть  надежно  заземлены. Производить  наладку  и  эксплуатацию  разъединителя и привода без защитного  заземления  категорически  запрещается.

  - Проверку  контактного  нажатия  главных  ножей,  одновременности  включения  главных  ножей,  размера  перекрытия главных  ножей  и  ламелей  во  включенном  положении,  состояние  контактных  поверхностей  главных  ножей  и  контактных  выводов  необходимо  производить  при  отсутствии  напряжения. То же относится к контактной системе ножа заземления.

5. Указания  по  монтажу.

5.1. К  работе  с  разъединителем  могут  быть допущены  лица,  знакомые  с  его  устройством,  прошедшие  соответствующий  инструктаж  по  технике  безопасности.

5.2. Указания  по  монтажу  разъединителя  следует  рассматривать  совместно  с  соответствующими  разделами  инструкции  на  привод.

5.3. Распаковку  ящика  с  разъединителем  производите  в  следующей  последовательности:

- снимите  крышку  ящика;

- выньте  техническую  документацию;

- освободите  разъединитель  от  крепящих  брусков;

- отделите  от  ящика  боковые  щиты;

- снимите привод;

- установите  разъединитель  на  подготовленное  место  для снятия  консервационной  смазки.

5.4. Разконсервацию  разъединителя  производите  протиркой  чистой  ветошью.

- 8 -

    - Рычаги  поворотных  изоляторов  соединены  между  собой тягами  -3.  Регулировка  относительного  положения  главных  ножей  разъединителя  достигается  изменением  длины  тяги.

    - На раме разъединителя  и  корпусе  привода  имеются  болты  заземления  -11, рядом с которыми  нанесен соответствующий знак. Отверстия  для  крепления  рамы  и привода  изображены на рис.1.

  - Изоляция  разъединителя.

    - Изоляция (рис.  1)  состоит  из  шести  изоляторов,  три  из  которых  устанавливаются  на  рычагах  -2,  а  остальные  -  на  швеллерах -9.

  - Токоведущая  система.

    - На  верхних  фланцах  изоляторов  разъединителя  установлена  токоведущая  система,  выполненная  в  виде  двух  контактных  ножей  -5  и  ламелей  -6  (рис.  1).

    - Каждый  контактный нож  неподвижной  колонки  представляет  собой  медную  шину,  которая  одновременно  является  и  выводом  разъединителя.  Эти шины  крепятся  к  фланцам  изоляторов.  Каждый  нож  в  виде  уголка  на  подвижном  изоляторе  имеет  две  параллельно  расположенные  ламели.  Разметка отверстий выводных контактов приведена на рис.1, вид В.

    - Выравнивание  контактных  поверхностей  ламелей  и  шины  на  неподвижном  изоляторе  обеспечивается  установкой  необходимого  количества  пластин  на  скобу  -8.

  - Нож заземления.

    - Нож заземления –12 представляет собой вал с тремя приваренными стальными пластинами. На пластинах смонтированы контакты (ламели) аналогично главным ножам разъединителя. Нож заземления соединен с рамой разъединителя посредством гибкой связи.

    - При разомкнутых главных ножах разъединителя осуществляется поворот вала заземления. При этом его контакты замыкаются на контакты разъединителя –13.

    - Поворот ножа заземления осуществляется специальным рычагом через отдельную секцию привода.

- 5 -

Механические и электрические характеристики этих изоляторов намного лучше аналогичных параметров керамических изоляторов при работе в условиях загрязнения и увлажнения. Они отличаются ударопрочностью, вибростойкостью, низкой массой, высокой трекингостойкостью, стойкостью к солнечной радиации, устойчивостью к актам вандализма.

  - Комплектность  поставки:

- разъединитель  РЛНД-1-10Б – 1 шт.

- привод  ПРНЗ-10 УХЛ1 – 1 шт.

- паспорт разъединителя – 1 шт.

Примечание: Контактами внешних вспомогательных цепей (КСА) привод не комплектуется. Вал привода поставляется за отдельную плату. Сертификат соответствия и техническое описание поставляется по одному экземпляру на партию, но не менее одного экземпляра на десять разъединителей.

3. Устройство и работа.

  - Конструктивно  разъединитель  выполнен  в  виде  трехполюсного или двухполюсного аппарата,  каждый  полюс  которого  имеет  один  подвижный  и  один  неподвижный  изоляторы  с  разворотом  главных  ножей  в  горизонтальной  плоскости. После отключения главных ножей (подвижная колонка повернута на 900) включается нож заземления. При этом заземляются все полюса со стороны подвижной колонки.

  - Соединение  разъединителя  с  приводом  выполняется по  схеме рис.1 (на  месте  монтажа). Конструкция привода предусматривает невозможность включения ножа заземления при замкнутых главных контактах разъединителя.

  - Разъединитель  состоит  из  рамы,  шести  изоляторов, токоведущей  системы и ножа заземления (рис. 1).

  - Рама  разъединителя.

    - Рама  представляет  собой  сварную  конструкцию,  состоящую  из  трех  параллельно  расположенных  швеллеров -9,  к  торцам  которых  приварены  два  уголка  -10.  На  одном  конце  каждого  швеллера  крепится  основание  -4.  Внутри  каждого  основания  установлен  вал  с  приваренным  к  нему  сверху  рычагом  -2,  на  который  устанавливается  изолятор  -1.